○消防水利施設構造基準

制　定　平成18年４月１日

第１　地中ばり水槽

１　位　　置

標準ポンプ車が容易に接近し、取水できること。

２　容　　量

常時、40㎥以上の水量が確保できること。

３　構　　造

⑴　地盤面から水槽底版までの落差は、4.5ｍ以内とすること。

⑵　水槽内には、給水管・排水管・電気配管等他用途の配管を通さないこと。

⑶　内部仕上げは、床及び壁を全面防水措置するものとし、上階が居室等の場合は必要に応じて、天井に防湿工事を施すこと。

なお、防水仕様は防水モルタル又は、無機質系塗布防水とすること。

⑷　水槽には、直接吸管を投入できる直径60cmの吸管投入口及び導水装置を設けることとし、吸管投入口には、滝川地区広域消防事務組合の指定する消防用鉄蓋を取り付けること。

⑸　水槽内の水を全て吸水するために、吸管投入口の直下に集水ピットを設けることとし、その大きさは、原則として縦50cm・横100cm・深さ30cmとすること。

⑹　水槽が地中ばりで区画されている場合は、硬質塩化ビニール管等を使用し、各区画ごとに通気口、通水口及び人通口を設けること。

ア　通気口は、口径10cm以上とし、はりの上部に２箇所以上（100㎥水槽の場合は４箇所）とすること。

イ　通水口は、口径15cm以上で各はりの下部に２箇所以上（100㎥水槽の場合は４箇所）とし、底版に接するようにすること。

ウ　人通口は、直径60cm以上の大きさとし、その下端は、底版から30cm以下とすること。ただし、構造上設置することが困難であり、各区画が点検できるよう点検口を設けるなどした場合は、この限りではない。

４　消防水利標識

屋外の吸管投入口又は採水口付近の見やすい位置に、滝川地区広域消防事務組合が指定する標識を設置すること。

第２　兼用水槽

位置、容量及び構造は、前第１（３⑵を除く。）によるほか、次のとおりとすること。

⑴　容量は、消防法で定める消防用設備等の必要な水量と40㎥を合算した水量以上とすること。

⑵　構造は、消防水利として40㎥以上活用した後も、消防法で定める消防用設備等に必要な水量が確保されていること。

⑶　必要により給水栓を設置してもよいこと。

第３　導水装置

１　位　　置

標準ポンプ車が容易に採水口に接近できること。

２　受水槽等の容量

常時、40㎥以上の水量が確保されていること。ただし、40㎥以下であっても、補給により１㎥/min以上の水量を連続して40分間確保できればよいものとする。

３　構　　造

⑴　採水口は、次によること。

ア　原則として、２口以上設けること。

イ　取り付け高さは、地盤面から結合部の中心まで1ｍ以上1.5ｍ以下とすること。

ウ　採水口相互間は、50cm程度離すこと。

エ　材質は、JIS H 5111（青銅鋳物）に適合するもの又はこれと同等以上のものとすることとし、結合部は呼び径75㎜のめねじとし、JIS B 9912（消防用ねじ式結合金具の結合寸法）に適合すること。

⑵　導水管は、次によること。

ア　採水口１口ごとの単独配管（口径100mm以上）とすること。

イ　吸水口は、集水ピット内とし、集水ピット床面より20cm程度離すとともに、吸水口相互間は50cm以上離すこと。

ウ　材質は、SUS 304 TPD ステンレス鋼鋼管、JWWA K144 （日本水道協会規格品）又はPWA001（配水ポリエチレン管協会規格品）に定める水道配水用ポリエチレン管（ＰＥ）とし、ＰＥ継手についてはJWWA K145 又は、PWA002（同規格品）のうちＥＦ継手のものを使用する。なお、ＰＥは屋外の露出部分に使用しないこと。

エ　配管は必要に応じた腐食を防止するための措置を施すこと。

⑶　外部への通気管は、次によること。

ア　口径は、100mm以上（100㎥水槽の場合は150mm）とすること。

イ　先端は180度曲げ、異物の混入を防止するための網を設けること。

ウ　材質は、原則として JIS G 3452〔配管用炭素鋼鋼管（白ガス管）〕に適合するもの又はこれと同等以上（ステンレス鋼鋼管等）のものとすること。なお、白ガス管で架空配管する部分は、外面の腐食を防止するための塗装をし、埋設配管する部分は、防食テープ等により措置すること。

⑷　逆止弁・止水弁・水抜弁等は、次によること。

ア　飲料用受水槽等に導水装置を設置する場合は、必ず逆止弁・止水弁を設けると共に必要により水抜弁を設けて水が滞留しない構造とすること。

イ　水抜弁又は空気抜弁は、点検に容易な位置とすること。

ウ　止水弁を設ける場合は、採水口の近くの位置とし、必要に応じてその旨標示すること。

第４　その他の水利施設

その他の水利施設の構造基準は、消防庁が定める消防水利の基準及び前第１、第２、第３に準ずることとし、これにより難い場合にあっては、その都度協議すること。

附　則

この基準は、平成18年４月１日から施行する。