○滝川地区広域消防事務組合火災予防規則第７条第３項に基づき、組合長が定める防火対象物点検要領について

制　定　平成15年８月28日告示第８号

改正　平成16年３月16日告示第４号

平成17年３月31日告示第４号

平成18年３月30日告示第５号

滝川地区広域消防事務組合火災予防規則第７条第３項（滝川地区広域消防事務組合条例第１号）第16条第１項の規定に基づき、組合長が定める防火対象物点検要領は、別記のとおりとする。

附　則

この告示は、平成15年10月１日から施行する。

附　則（平成16年３月16日告示第４号）

この告示は、公布の日から施行する。

附　則（平成17年３月31日告示第４号）

この告示は、平成17年４月１日から施行する。

附　則（平成18年３月30日告示第５号）

この告示は、平成18年４月１日から施行する。

防火対象物点検要領

点検要領は、次のとおりとする。

なお、この点検要領において、法は消防法、令は消防法施行令、規則は消防法施行規則、条例は滝川地区広域消防事務組合火災予防条例をそれぞれいうものとする。

第１　一般的留意事項

１　点検に際しては、原則として防火管理者等の関係者の立会いを求めること。

２　各点検項目において、点検時の判定が否の状態であっても、点検実施中に改善して判定が適の状態となったものについては、改善内容を点検票の「状況及び措置内容」の欄に記入するとともに判定を適とすることができること。

３　点検の際、判定の適否と関係のない事項であっても、火災予防上の問題のある事項については、防火管理者等の関係者で立会いをする者（以下「立会者」という。）にその事項及び改善方法について助言するとともに、その旨を点検票の「備考」の欄に記入すること。

４　「備考」又は「状況及び措置内容」の欄に記入できない場合は、その内容を記入した書類を添付すること。

５　点検する防火対象物が令第２条及び令第８条を適用されているか必要に応じ確認すること。

６　規則第４条の２の６第１項第９号の規定に基づき市町村長が定める基準について、滝川地区広域消防事務組合火災予防規則により確認すること。

第２　消防計画、共同防火管理協議事項、防炎物品等及び消防用設備等

消防計画、共同防火管理協議事項、防炎物品等及び消防用設備等の点検要領は、平成14年12月13日付け消防安第125号によること。

第３　火を使用する設備の位置、構造及び管理等

１　留意事項

⑴　点検の対象とする火を使用する設備等は、炉・ふろがま・温風暖房機・厨房設備・ボイラー・ストーブ・壁付暖炉、ペチカ及びオンドル・乾燥設備・サウナ設備・簡易湯沸設備・給湯湯沸設備・掘りごたつ及びいろり・ヒートポンプ冷暖房機・火花を生ずる設備・放電加工機とすること。

⑵　点検の対象とする火を使用する器具等は、液体燃料を使用する器具・固体燃料を使用する器具・気体燃料を使用する器具・電気を熱源とする器具・使用に際し火災の発生のおそれのある器具とすること。

⑶　条例で定められた火を使用する設備等の位置、構造及び管理、火を使用する器具等の取扱いその他火の使用に関する制限等の基準に適合していないと認められる場合は、立会者に基準に適合するよう助言するとともに、その内容を点検票の「状況及び措置内容」の欄に記入すること。

⑷　届け出を要する火を使用する設備等を設置している場合は、消防長に届け出されている内容を確認すること。

⑸　条例第17条の４及び第22条の２の規定が適用されている設備等については、消防長に認められていることを確認すること。

２　点検方法等

| 点検項目 |  |  | 点検方法 | 判定方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 火を使用する位置・構造及び管理等 | 火を使用する設備等 | 設備の位置 | 設備の位置について目視により確認すること。 | 設備から一定の数値以上の距離を要する建築物等の部分及び可燃性の物品に炭化状態が見られないこと。 |
|  |  | 設備の管理 | 設備の管理の状況について関係のある者からの聴取及び目視により確認すること。 | １ 設備及びその附属設備に破損、亀裂及び燃料漏れがないこと。ただし、掘りごたつ及びいろりを除く。 ２ 厨房設備の天蓋及び天蓋と接続する排気ダクト内の清掃が行われていること。 |
|  |  | 条例第17条の４の適用 | １ 設備の位置、構造及び管理並びに周囲の状況から条例第17条の４の規定を適用された場合については、特例規定適用書等により当該設備の位置、構造及び管理の状況について確認すること。 ２ 特殊な設備を用いることにより、条例第17条の４の規定を適用された場合については、特例規定適用書等により、特例が認められた特殊な設備の設置について確認すること。 | １ 特例規定適用書等により、当該特例が認められた設備の位置、構造及び管理並びに周囲の状況に変更がないこと。 ２ 特例規定適用書等により、当該特例が認められた特殊な設備が存すること。 |
|  | 火を使用する器具等 | 器具の取扱い | 器具の取扱いについて関係のある者からの聴取及び目視により確認すること。 | １ 器具から一定の数値以上の距離を要する建築物等の部分及び可燃性の物品に、炭化状態が見られないこと。 ２ 不燃性の床上又は台上で使用していること。 |
|  |  | 条例第22条の２の適用 | １ 器具の取扱い及び範囲の状況から条例第22条の２の規定を適用された場合については、特例規定適用書等により、当該器具の取扱い及び範囲の状況について確認すること。 ２ 特殊な器具を用いることにより、条例第22条の２の規定を適用された場合に | １ 特例規定適用書等により、当該特例が認められた器具の取扱い及び範囲の状況に変更がないこと。 ２ 特例規定適用書等により、当該特例が認められた特殊な器具が存すること。 |

| 点検項目 |  |  | 点検方法 | 判定方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 火を使用する位置・構造及び管理等 |  |  | ついては、特例規定適用書等により、特例が認められた特殊な器具の設置について確認すること。 |  |
|  | 火の使用に関する制限 | 喫煙等の制限 | １ 条例第23条第１項に基づき火の使用に関する制限がされている場所（以下「禁止場所」という。）において、喫煙し、裸火を使用し又は火災予防上危険な物品の持ち込み（以下「禁止行為」という。）を行っていないか関係のある者からの聴取及び目視により確認すること。 ２ 禁止場所には、条例第23条第２項で定める標識が設置されているか目視により確認すること。 ３ 禁止場所を有する防火対象物に喫煙所を設けた場合は、条例第23条第４項で定める標識を設置しているか目視により確認すること。 | １ 禁止場所において、禁止行為が行われないよう措置されていること。 ※ 消防長（消防署長）から禁止場所での禁止行為について火災予防上支障がないと認められている場合は、解除承認等書類により確認すること。 ２ 禁止場所には、条例第23条第２項に定める標識が設置されていること。 ３ 喫煙所が設けられている場合は、条例第23条第４項で定める標識が設置されていること。 |
|  |  | がん具用煙火の制限 | がん具用煙火を火薬類取締法施行規則で定める数量の五分の一以上取り扱っている場合は、貯蔵又は取扱いの状況について関係のある者からの聴取及び目視により確認すること。 | ふたのある不燃性の容器に入れるか、防炎処理したおおいをしていること。 |

第４　指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱い

１　留意事項

⑴　条例第30条から第32条までに定められた指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等に適合していないと認められる場合は、立会者に基準に適合するよう助言するとともに、その内容を点検票の「状況及び措置内容」の欄に記入すること。

⑵　危険物の規制に関する政令別表第３に掲げる指定数量の５分の１以上（個人の住居で貯蔵し、又は取り扱う場合にあっては、指定数量の２分の１以上）指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱っている場合は、消防長又は消防署長に届け出されている内容を確認すること。

⑶　地下タンクからの危険物の漏れの有無は、漏洩を検知する設備により確認すること。

⑷　条例第34条の３の規定が適用されている場合については、消防長に認められていることを確認すること。

⑸　少量危険物とは指定数量の５分の１以上の危険物を貯蔵し、又は取扱うものであること。

２　点検方法等

| 点検項目 |  |  | 点検方法 | 判定方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 指 定 数 量 未 満 の 危 険 物 の | 貯蔵又は取扱い数量 |  | 危険物の貯蔵又は取り扱う数量について関係のある者からの聴取及び目視により確認すること。 | 指定数量以上の危険物が貯蔵又は取扱いされていないこと。 |
|  | 火気の使用制限 |  | みだりに火気を使用していないか関係のある者からの聴取及び目視により確認すること。 | みだりに火気が使用されていないこと。 |
|  | 漏れ・あふれ又は飛散の防止 |  | 危険物が漏れ、あふれ又は飛散していないか目視により確認すること。 | 容器に密栓不良、破損、著しい腐食、さけめ等がないこと。 |
|  | 容器 |  | 危険物を貯蔵又は取り扱う溶器に破損、腐食、さけめ等がないか目視により確認すること。 | 容器に密栓不良、破損、著しい腐食、さけめ等がないこと。 |
|  | 少 量 | 計器類に関する監視 | 適正な温度、湿度又は圧力が保たれているか関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 | 設置された計器類（温度計、湿度計、圧力計等）が機能していること。 |
| 貯 蔵 及 び 取 扱 い | 危 険 物 | タンク本体 | １ タンク（地下タンクは除く。）にさびがないか目視により確認すること。 ２ 引火防止措置に損傷、目詰まり、腐食がないか目視により確認すること。ただし、引火点が40℃以上の危険物を除く。 ３ 流出を防止するための措置について目視により確認すること。 | １ タンクに著しいさびがないこと。 ２ 引火防止措置に目詰まり、著しい損傷及び腐食がないこと。 ３ 流出を防止するための措置に著しい破損、亀裂等がないこと。 |
|  |  | 配管 | 配管に腐食及び損傷がないか目視により確認すること。なお、埋設配管の場合にあっては、点検箱内の配管接合部分の状況を目視により確認する。 | 著しい腐食及び損傷がないこと。 |
|  | 条例第34条の３の適用 |  | １ 危険物の品名及び数量、貯蔵又は取扱いの方法並びに周囲の地形その他の状況等から条例第34条の２の規定を適用された場合については、特例規定適用書等により、当該危険物の品名及び数量、貯蔵又は取扱いの方法並びに周囲の地形その他の状況について確認すること。 ２ 予想しない特殊な構造又は設備を用いることにより、条例第34条の２の規定を適用された場合については、特例規定適用書等により、特例が認められた特殊な構造又は設備について確認すること。 | １ 特例規定適用書等により、当該特例が認められた危険物の品名及び数量、貯蔵又は取扱いの方法並びに周囲の地形その他の状況に変更がないこと。 ２ 特例規定適用書等により、当該特例が認められた特殊な構造に変更がないこと。又は特殊な設備が存すること。 |

第５　指定可燃物等の貯蔵及び取扱い

１　留意事項

⑴　条例第33条及び第34条で定められた指定可燃物等の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等に適合していないと認められる場合は、立会者に基準に適合するよう助言するとともに、その内容を点検票の「状況及び措置内容」の欄に記入すること。

⑵　条例で定められた数量の５倍以上（再生資源燃料、可燃性固体類等及び合成樹脂類にあっては、定められた数量以上）の指定可燃物を貯蔵し又は取扱っている場合は、消防長又は消防署長に届け出されている内容を確認すること。

⑶　地下タンクからの可燃性液体及び指定数量５分の１以上指定数量未満の動植物油類の漏れの有無は、漏洩を検知する設備により確認すること。

⑷　条例第34条の３の規定が適用されている場合については、消防長に認められていることを確認すること。

２　点検方法等

| 点検項目 |  |  | 点検方法 | 判定方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 指 定 可 燃 物 等 の 貯 蔵 及 び 取 扱 い | 可 燃 性 液 体 類 等 | 火気の使用制限 | みだりに火気を使用していないか関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 | みだりに火気が使用されていないこと。 |
|  |  | 漏れ・あふれ又は飛散の防止 | 可燃性液体類等が漏れ、あふれ又は飛散していないか目視により確認すること。 | 可燃性液体類等が漏れ、あふれ又は飛散していないこと。 |
|  |  | 容器 | 可燃性液体類等を貯蔵又は取り扱う溶器に破損、腐食、さけめ等がないか目視により確認すること。 | 容器に密栓不良、破損、著しい腐食、さけめ等がないこと。 |
|  |  | 計器類に関する監視 | 適正な温度、湿度又は圧力が保たれているか関係のある者からの聴取及び目視により確認すること。 | 設置された計器類（温度計、湿度計、圧力計等）が機能していること。 |
|  |  | タンク本体 | １ タンク（地下タンクは除く。）にさびがないか目視により確認すること。 | １ タンクに著しいさびがないこと。 ２ 流出を防止するための措置に著しい破損、亀裂等がないこと。 |
|  |  | 配管 | 配管に腐食及び損傷がないか目視により確認すること。 なお、埋設配管の場合にあっては、点検箱内の配管接合部分の状況を目視により確認する。 | 著しい腐食及び損傷がないこと。 |
|  | 綿花類等 | 火気の使用制限 | みだりに火気を使用していないか関係のある者からの聴取及び目視により確認すること。 | みだりに火気が使用されていないこと。 |
|  |  | 集積単位 | 集積単位相互間の距離が保たれているか目視又は関係のある者からの聴取により確認すること。 | 一集積単位の面積に応じた集積単位間の距離が保たれていること。 |
|  |  | 計器類に関する監視（廃棄物固形化燃料等を貯蔵し、又は扱う場合） | １ 温度測定装置の設置の有無を目視により確認すること。 ２ 水分管理又は温度、可燃性ガス濃度の監視による廃棄物固形化燃料等の発熱の状況の監視に関する実施状況を関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 | １ 温度測定装置が設置されていること。 ２ 設置された計器類（温度、水分量又は可燃性ガスを測定する装置等）が機能し、水分管理又は発熱状況の監視が適切に実施されていること。 |
|  | 条例第34条の３の適用 |  | １ 指定可燃物の品名及び数量、貯蔵又は取扱いの方法並びに周囲の地形その他の状況等から条例第34条の２の規定を適用された場合については、特例規定適用書等により、当該指定可燃物の品名及び数量、貯蔵又は取扱いの方法並びに周囲の地形その他の状況について確認すること。 ２ 予想しない特殊な構造又は設備を用いることにより、条例第34条の２の規定を適用された場合については、特例規定適用書等により、特例が認められた特殊な構造又は設備について確認すること。 | １ 特例規定適用書等により、当該特例が認められた指定可燃物の品名及び数量、貯蔵又は取扱いの方法並びに周囲の地形その他の状況に変更がないこと。 ２ 特例規定適用書等により、当該特例が認められた特殊な構造に変更がないこと。又は特殊な設備が存すること。 |

第６　消防用設備等（条例）

１　留意事項

⑴　防火対象物又はその部分の用途、規模等により、必要な消防用設備等が設置されていることを確認すること。

⑵　消防用設備等が設置基準に関する条例の適用の際、現に存する防火対象物における消防用設備等又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物に係る消防用設備等がこれらの規定に適合しないとき又は防火対象物の用途が変更されたことにより、当該用途が変更された後の当該防火対象物における消防用設備等が消防用設備等の設置基準に関する条例に適合しないこととなる時は、適用される消防用設備などの設置基準の基準時及びその後の増築、改築、移転、修繕若しくは簿様替えの範囲について確認すること。

⑶　法第17条の３の３の規定する消防用設備等の点検報告に係る内容は除かれていること。

⑷　防火対象物が令第８条に規定する開口部の無い耐火構造の床又は壁で区画されているとして、それぞれ別の防火対象物とみなし、消防用設備等の設置基準が適用されたものにあっては、当該区画が適切であるかを確認し、当該区画が適切でない場合にあっては、当該区画が無いものとして消防用設備等の設置基準を適用した結果を、各点検項目ごとに「状況及び措置内容」の欄に記入し、適合していないものについては「不備内容」の欄に記入すること。

⑸　条例第40条の規定が適用されている消防用設備等については、消防長に認められていることを確認すること。

⑹　無窓階に相当しないとして消防用設備等の設置基準を適用した場合にあっては、避難上又は消火活動上有効な開口部の大きさ等について確認すること。

２　点検方法等

| 点検項目 |  | 点検方法 | 判定方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 消 防 用 設 備 等 | 消火器具 | １ 条例の設置に係る基準に従って設置されていることを防火対象物使用開始届出書等で確認すること。 ２ 目視により防火対象物又はその部分に消火器の設置の有無を確認すること。 | 防火対象物又はその部分の用途、構造、規模に応じ、必要な能力単位を有する消火器又は簡易消火用具が設置されていること。 |
|  | 避難器具 | １ 条例の設置に係る基準に従って設置されていることを防火対象物使用開始届出書等で確認すること。 ２ 防火対象物の状況又は他の消防用設備等の設置により、設置の減免をしたものについては、その状況又は当該消防用設備等の設置について確認すること。 ３ 目視により防火対象物又はその部分に避難器具の設置の有無を確認すること。 | １ 防火対象物の階の用途、構造、規模に応じ適応する避難器具が設置されていること。 ２ 当該防火対象物の位置、構造又は設備の状況により、避難上支障がないと認められるものとして、設置個数を減少又は避難器具を設置しないこととしたものについては、その位置、構造又は設備の状況に変更がないこと。 |
| 点検項目 |  | 点検方法 | 判定方法 |
| 特 殊 消 防 用 設 備 等 | 条例第40条の適用 | １ 防火対象物の位置、構造及び設備の状況から条例第40条の規定を適用された消防用設備等については、特例規定適用書等により、防火対象物の位置、構造及び設備の状況について確認すること。 ２ 特殊な消防用設備等又はその他の設備を用いることにより、条例第40条の規定を適用された消防用設備等については、特例規定適用書等により、特例が認められた特殊な消防用設備等又はその他の設備の設置について確認すること。 | １ 特例規定適用書等により、当該特例が認められた防火対象物の位置、構造及び設備の状況に変更がないこと。及び適用された消防用設備等の基準により当該設備等が設置されていること。 ２ 特例規定適用書等により、当該特例が認められた特殊な消防用設備等その他の設備が存すること。 |